Оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями з метою закупівлі Комплекту резервного живлення (ДБЖ та акумуляторна батарея LiFePO4) (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 31154000-0 - Джерела безперебійного живлення).
Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-06-23-004227-a

Закупівля комплекту резервного живлення здійснюється з метою забезпечення безперервного електроживлення обладнання та збереження результатів досліджень у разі аварійних або планових відключень електроенергії.
Предмет закупівлі включає джерело безперебійного живлення та літій-залізо-фосфатну акумуляторну батарею (LiFePO4), що забезпечують резервне живлення обладнання та стабілізацію параметрів електромережі.
Технічні характеристики сформовані з урахуванням фактичних потреб науково-дослідного відділу контролю кормів, кормових добавок та продуктів рослинного і тваринного походження та передбачають:
· вихідний сигнал у вигляді правильної (чистої) синусоїди; 
· потужність ДБЖ не менше 2500 Вт; 
· роботу з акумуляторною системою напругою 24 В; 
· наявність функцій захисту від короткого замикання, перевантаження, перегріву та глибокого розряду; 
· сумісність із літій-залізо-фосфатними акумуляторними батареями; 
· наявність системи керування батареєю (BMS); 
· ресурс роботи акумуляторної батареї не менше 4000 циклів; 
· запас енергії не менше 2600 Вт·год. 

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом аналізу загальнодоступної інформації про ціни на аналогічне обладнання.
Під час визначення очікуваної вартості було проаналізовано ринкові пропозиції щодо:
· джерел безперебійного живлення потужністю не менше 2500 Вт із правильною синусоїдою та можливістю роботи із зовнішніми акумуляторними батареями; 
· літій-залізо-фосфатних акумуляторних батарей напругою 24 В із запасом енергії не менше 2600 Вт·год та вбудованою системою керування BMS. 
Також враховано витрати на доставку, гарантійне обслуговування та технічну підтримку обладнання.
За результатами аналізу ринку очікувана вартість предмета закупівлі становить:
41 500,00 грн (сорок одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок) з ПДВ.
Очікувана вартість відповідає поточному рівню ринкових цін, є економічно обґрунтованою та забезпечує можливість придбання обладнання, що відповідає встановленим технічним вимогам.

Поставка товару здійснюватиметься упродовж 2026 року, з кінцевим терміном поставки до 31 грудня 2026 року. 










ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Найменування предмета закупівлі: Комплект резервного живлення (ДБЖ та акумуляторна батарея LiFePO4) (Код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 31154000-0 - Джерела безперебійного живлення).

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам, встановленим у Технічному завданні.
1.1. На етапі подання тендерної пропозиції Учасник повинен надати наведені нижче документи, що підтверджують якість та відповідність пропонованого Товару:
· Технічний паспорт / інструкція з експлуатації або інша видана виробником експлуатаційно-технічна документація, що підтверджує характеристики Товару та містить детальний технічний опис із зазначенням технічних параметрів;
· Гарантійний лист із зазначеними адресами та контактними телефонами сервісних центрів (або авторизованої майстерні / власного сервісного підрозділу Учасника або Виробника на території України);
· Товар, запропонований учасником, повинен бути дозволений до введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до вимог чинного законодавства України. На підтвердження відповідності учасник у складі тендерної пропозиції надає копії документів, що підтверджують таке право (зокрема декларацію про відповідність або інші документи, передбачені законодавством, якщо такі вимоги поширюються на предмет закупівлі). У разі якщо законодавством не передбачено наявність документів, зазначених у цій вимозі, учасник надає лист-пояснення у довільній формі.
Якщо документ складений іноземною мовою, до нього обов'язково додається переклад українською мовою (завірений підписом та печаткою (за наявності) Учасника або переклад, виконаний бюро перекладів).
1.2. Товар повинен постачатися виключно в оригінальному заводському пакуванні виробника. Пакування має забезпечувати належне збереження товару під час навантаження, розвантаження, транспортування та тимчасового складського зберігання, а також гарантувати його цілісність, комплектність і захист від пошкоджень до моменту передачі на склад Замовника. Товар повинен мати необхідні маркування від виробника, що дають змогу ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про відповідність пакування запропонованого Товару даним вимогам).
1.3. Учасник повинен гарантувати можливість надання технічної підтримки в межах гарантійного строку, а також забезпечити потенційну можливість післягарантійного обслуговування обладнання. Технічна підтримка повинна включати: діагностику несправностей; гарантійний ремонт; сприяння в організації післягарантійного ремонту та постачання запасних частин тощо. (Учасник повинен надати гарантійний лист про наявність в нього можливості забезпечення кваліфікованої технічної підтримки товару та виконання гарантійних зобов’язань на території України).
1.4. Гарантійний термін експлуатації Товару повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки. Датою поставки вважається дата підписання сторонами видаткової накладної.
1.5. Інструктаж персоналу Замовника: Учасник-переможець зобов’язаний під час передачі або після інсталяції обладнання провести первинний інструктаж (навчання) відповідальних працівників Замовника щодо правил безпечної експлуатації, базового налаштування, зчитування показників дисплея ДБЖ та особливостей роботи з акумуляторною батареєю типу LiFePO4. Зазначений інструктаж здійснюється силами та за рахунок Учасника безпосередньо за місцем експлуатації обладнання (або, за погодженням із Замовником, у дистанційному форматі за допомогою засобів відеозв'язку в режимі реального часу). На підтвердження цієї вимоги Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист довільної форми.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

	№ з/п
	Параметр
	Вимоги технічного завдання
	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку документації*

	1. Джерело безперебійного живлення 

	1.1
	Тип пристрою
	Джерело безперебійного живлення інверторного типу або On-Line ДБЖ, призначене для роботи із зовнішніми акумуляторними батареями 24 В
	

	1.2
	Тип вихідного сигналу
	Правильна (чиста) синусоїда
	

	1.3
	Повна потужність
	Не менше 3600 VA
	

	1.4
	Активна потужність
	Не менше 2500 Вт
	

	1.5
	Номінальна напруга системи АКБ
	24 V
	

	1.6
	Діапазон струму
	Регульований струм заряду акумуляторної батареї з максимальним значенням не менше 50 А (для коректного заряджання літієвих батарей)
	

	1.7
	Вхідна напруга (без переходу на АКБ)
	В межах не вужче ніж 150–280 V
	

	1.8
	Вихідна напруга
	220/230/240 V ± 5% (у режимі роботи від АКБ)
	

	1.9
	Частота мережі
	50/60 Hz
	

	1.10
	ККД
	Не менше 90%
	

	1.11
	Стабілізація вихідної напруги або технологія подвійного перетворення
	Наявність
	

	1.12
	Інформаційний дисплей
	Наявність LCD-дисплея для моніторингу параметрів роботи
	

	1.13
	Комплекс захисту ДБЖ
	Наявність вбудованого захисту від: короткого замикання, перевантаження, перегріву, перезаряду та глибокого розряду АКБ
	

	1.14
	Виконання корпусу
	Настінне або універсальне (підлогове/настінне), матеріал — метал або ударостійкий негорючий пластик/метал
	

	2. Акумуляторна батарея 

	2.1
	Тип акумулятора
	Літій-залізо-фосфатний (LiFePO4)
	

	2.2
	Номінальна напруга батареї
	24 V
	

	2.3
	Номінальна ємність батареї
	не менше 100 Аг (або загальний запас енергії не менше 2560 Вт·год)
	

	2.4
	Вбудована система керування (BMS)
	Наявність інтегрованої плати BMS з балансуванням елементів
	

	2.5
	Вбудований захист АКБ
	Забезпечується модулем BMS: захист від короткого замикання, перезаряду, глибокого розряду, надмірних струмів та перегріву
	

	2.6
	Ресурс циклів
	Не менше 4000 циклів при глибині розряду (DoD) не менше 80%
	

	2.7
	Призначення
	Для використання в системах резервного/безперебійного живлення
	


Інструкція із заповнення технічної специфікації:

* Учасник заповнює графу «Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку документації» та зазначає сторінку (сторінки) технічної документації, інструкції, паспорта або іншого документа виробника, якими підтверджується відповідність запропонованого товару вимогам технічної специфікації. У разі якщо одна характеристика підтверджується декількома сторінками документації, учасник має право зазначити декілька сторінок.
В місцях де технічна специфікація містить посилання на торгову марку, виробника, стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».
Учасник має право подати еквівалент (аналог) товару запропонованого замовником в технічному завданні цієї тендерної документації. У разі подання еквіваленту (аналогу) товару, учасник повиннен довести, що такий товар за показниками (характеристиками) є не гіршим (кращим), ніж товар, зазначений в тендерній документації та повинен мати відповідне документальне підтвердження тощо.

Місце поставки: ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок (м. Львів, вул. Донецька, 11).

Умови поставки Товару (ІНКОТЕРМС-2020):  DDP- склад призначення для резидентів, DAP- склад призначення для нерезидентів. Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки DDP/DAP) включені в ціну товару.

Періодичність поставки: одноразова

